## Sheet1
Flow_rate_gpm | Flow_rate_m3s | Suction_pressure_psig | Suction_pressure_Pa | Discharge_pressure_psig | Discharge_pressure_Pa | Motor_Current_amp | Electrical_input_power-w | Pump_Head_m | Hydraulic_Power_W | specifi_speed | Overall_pump_efficiency
0 | 0 | 0.65 | 4481.594 | 53.3 | 367490.708 | 18 | 11293.8373 | 39.1153 | 0 | 0 | 0
500 | 0.031545 | 0.25 | 1723.69 | 48.3 | 333016.908 | 26.2 | 16438.8076 | 35.8726 | 11067.7007 | 21.2047 | 0.67327
800 | 0.050472 | -0.35 | -2413.166 | 42.3 | 291648.348 | 31 | 19450.4976 | 32.0659 | 15829.1626 | 29.1763 | 0.81382
1000 | 0.06309 | -0.92 | -6343.1792 | 36.9 | 254416.644 | 33.9 | 21270.0602 | 28.661 | 17685.4496 | 35.4854 | 0.83147
1100 | 0.069399 | -1.24 | -8549.5024 | 33 | 227527.08 | 35.2 | 22085.7263 | 26.1373 | 17741.0023 | 39.8813 | 0.80328
1200 | 0.075708 | -1.62 | -11169.5112 | 27.8 | 191674.328 | 36.3 | 22775.9052 | 22.7395 | 16837.8362 | 46.2406 | 0.73928
1400 | 0.088326 | -2.42 | -16685.3192 | 15.3 | 105489.828 | 38 | 23842.5454 | 14.4916 | 12518.9993 | 70.0236 | 0.52507
1500 | 0.094635 | -2.89 | -19925.8564 | 7.3 | 50331.748 | 39 | 24469.9808 | 9.1834 | 8499.9969 | 102.0497 | 0.34736

## Sheet2
Torque_N.m | Flow_rate_lit/min | Flow_rate_m3s | Suction_pressure_bar | Suction_pressure_Pa | Discharge_pressure_bar | Discharge_pressure_Pa | Motor_Power_kw | Motor_Power_kw | Pump_Head_m | Hydraulic_Power_W | mechanical-power-W | specifi_speed | Hydraulic_efficiency | Overall_pump_efficiency
2.1 | 254 | 0.0042334 | -0.08 | -8000 | 0.06 | 6000 | 0.52 | 52000 | 1.4314 | 59.2679 | 241.78 | 54.6909 | 0.24513 | 0.0011398
2 | 228 | 0.0038001 | -0.07 | -7000 | 0.11 | 11000 | 0.5 | 50000 | 1.8404 | 68.4014 | 230.2667 | 42.9148 | 0.29705 | 0.001368
1.9 | 197 | 0.0032834 | -0.05 | -5000 | 0.18 | 18000 | 0.48 | 48000 | 2.3516 | 75.5182 | 218.7533 | 33.1919 | 0.34522 | 0.0015733
1.8 | 177 | 0.0029501 | -0.05 | -5000 | 0.21 | 21000 | 0.47 | 47000 | 2.6583 | 76.7015 | 207.24 | 28.698 | 0.37011 | 0.0016319
1.7 | 163 | 0.0027167 | -0.04 | -4000 | 0.25 | 25000 | 0.46 | 46000 | 2.9651 | 78.7849 | 195.7267 | 25.3741 | 0.40253 | 0.0017127
1.7 | 155 | 0.0025834 | -0.04 | -4000 | 0.25 | 25000 | 0.45 | 45000 | 2.9651 | 74.9182 | 195.7267 | 24.7435 | 0.38277 | 0.0016648
1.5 | 129 | 0.00215 | -0.03 | -3000 | 0.29 | 29000 | 0.42 | 42000 | 3.2718 | 68.8014 | 172.7 | 20.9665 | 0.39839 | 0.0016381
1.5 | 127 | 0.0021167 | -0.03 | -3000 | 0.29 | 29000 | 0.42 | 42000 | 3.2718 | 67.7347 | 172.7 | 20.8034 | 0.39221 | 0.0016127
1.4 | 99 | 0.00165 | -0.02 | -2000 | 0.32 | 32000 | 0.4 | 40000 | 3.4763 | 56.1011 | 161.1867 | 17.551 | 0.34805 | 0.0014025
1.2 | 75 | 0.00125 | -0.02 | -2000 | 0.34 | 34000 | 0.38 | 38000 | 3.6808 | 45.0009 | 138.16 | 14.6352 | 0.32572 | 0.0011842
1.1 | 50 | 0.00083335 | -0.02 | -2000 | 0.35 | 35000 | 0.36 | 36000 | 3.783 | 30.8339 | 126.6467 | 11.7065 | 0.24346 | 0.0008565
1 | 27 | 0.00045001 | -0.01 | -1000 | 0.36 | 36000 | 0.33 | 33000 | 3.783 | 16.6503 | 115.1333 | 8.6025 | 0.14462 | 0.00050456
0.9 | 2 | 3.3334e-05 | -0.01 | -1000 | 0.36 | 36000 | 0.31 | 31000 | 3.783 | 1.2334 | 103.62 | 2.3413 | 0.011903 | 3.9786e-05